附件1：报名表

报名表

项目编号：SEK2026023

项目名称：山东省第二康复医院建筑消防设施维护保养服务采购项目

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 联系人 |  |
| 联系方式 |  |
| 邮箱 |  |
| 地址 |  |

单位名称（公章）：

日期：       年     月    日

附件2：要求

- 第一部分 采购需求

- 一、项目概况

本项目为山东省第二康复医院建筑消防设施维护保养服务采购项目，维护保养面积约48134.00m²，维护保养建筑包括综合病房楼、门诊楼、康复楼及医养中心楼等。

- 服务内容

- （一）维护保养范围

- 维保单位负责下列建筑消防设施中的1.火灾自动报警系统2.消防水源3.消火栓系统4.自动喷水灭火系统5.气体灭火系统6.干粉灭火系统7.防烟排烟系统8.消防应急照明和疏散指示系统9.防火分隔设施10.电气火灾监控系统11.可燃气体探测报警系统12.消防电源监控系统13.防火门监控系统维护保养。

- 项目要求

- 1.依法取得建筑消防设施维护保养资质并保证合同期内资质的有效性；

- 2.认真贯彻执行有关消防法律、法规和技术规范，遵守科学和职业道德规范，依法开展建筑消防设施维护保养业务，保证维护保养后的建筑消防设施质量满足相关标准要求；

- 3.制定建筑消防设施维护保养计划，派遣已通过消防行业特有工种职业技能鉴定、持有高级技能以上等级职业资格证书的保养人员(每次至少3人)每月定期维护保养本合同约定的建筑消防设施，如实出具《建筑消防设施维护保养报告书》,并报送当地消防救援机构备案；

- 4.接到采购单位故障报告后，派遣已通过消防行业特有工种职业技能鉴定，持有技师以上等级职业资格证书的维修人员(每次至少2人)。当发生影响或危及消防系统正常运行的故障时，保证在收到采购单位通知后1小时内到达现场，4小时内修复存在问题和故障的消防设施。一般故障24小时内到现场修复存在问题和故障的消防设施，并承担不及时维修发生的责任；

- 5.维修期间确需暂时停用消防系统的，必须报经采购单位消防安全责任人批准；故障排除后要进行相应功能试验并报经采购单位消防安全管理人检查确认；维修情况要如实记入《建筑消防设施故障维修记录表》;

- 6.对消防设施故障零部件提供临时备件；确需更换的，向采购单位提出建议，并出示更换部件报废证明；

- 7.乙方在维护保养期间负责各消防设备及设备间的清洁工作；

- 8.对采购单位值班检查、巡查或管理人员进行专业技术指导。

- 9.承担突发性消防设施故障的抢修工作。

- 10.配合采购单位做好上级单位、消防主管部门各项检查工作。

- 三、服务期限

- 自合同签订起2年（实行“1+1”模式，采购方考核合格后签订下一年合同）

- 四、付款方式

- 年度保养完成前两个月，成交服务商出具等额正式合格发票后，1个月内100%支付第一年度费用。第二年同第一年。

第二部分  响应文件要求

- 一、内容要求

1.营业执照副本及相关资质证明材料（复印件加盖公章）。

2.法定代表人授权委托书，如法定代表人参加报价，提供法定代表人证明或身份证（复印件加盖公章）

3.承诺函（见附件3）

4.报价单（见附件4）

5.供应商认为有必要的其他材料（参考附件5评分表）

- 二、其他要求

- 响应文件，一式三份，建议钉装或胶装。

- 响应文件做好目录和页码。

- 对响应文件密封情况不作要求。

附件3：承诺函

承诺函

山东省第二康复医院：

我单位提交的相关资料以及表达的内容以及相关承诺，真实有效，我单位对以上材料的真实有效性负法律责任。

单位：（公章）

年    月    日

附件4  报价单

报价单

| 序号 | 名称 | 总价（元/年） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 山东省第二康复医院建筑消防设施维护保养服务采购项目 | 小 写 ： 大 写 ： |
| 备注 |  |  |

注：（1）提交报价单视同响应院内采购项目需求公示中所有要求。

（2）本项目为交钥匙工程，供应商所报价格为含税全包价。

（3）报价不得高于预算控制价。

（4）因参与本项目产生的人工、印刷、差旅等费用由供应商承担。

单位全称：

签字：

年   月  日

附件5：评分表

| 内 容 | 评分原则 |
| --- | --- |
| 报 价 （30分） | 维保服务报价（30分）：以满足采购文件要求且最终报价最低的响应报价为评审基准价，其价格分为满分30分，其他供应商的价格分按照下列公式计算：响应报价得分=（评审基准价/响应报价）×30%×100。 |
| 维保服务 方案 （25分） | 根据供应商提供的维修维保服务的服务方案完全响应采购文件要求的得25分，每有一处缺陷或不足扣1分，扣完为止。 |
| 服务保证措施 （18分） | 根据供应商提供的维修维保服务保证措施的合理性、有效性、有针对性等情况打分，满分18分，每有一处缺陷或不足扣 1分。 |
| 应急处理方案 （10分） | 根据供应商提供的突发事件应急处理方案进行打分，满分10分，每有一处缺陷或不足扣 1分。 |
| 拟投入人员安 排（5分） | 结合本项目情况，根据供应商提供的维保人员（除项目经理）配备情况进行评审，包括所提供维修人员的数量、专业、职称等，满分5分，每有一处缺陷或不足扣1分。 |
| 服务承诺 （5分） | 根据供应商提供的服务承诺情况，酌情打分，评委根据响应文件情况综合评审，每有一项相对弱势减1分，满分5分。 |
| 业绩（5分） | 供应商需提供自2023年1月1日以来所投同类项目业绩，每提供一份合同得1分，最多5分。（以合同签订日期为准，相应完整合同复印件装订于投标文件中，否则不得分）。 备注：年度框架合同不予认可。 |
| 合理化建议及 优惠条款 （2分） | 供应商针对本项目的合理化建议以及优惠条款情况进行评审，经评审委员会认定的，每条得 1 分，满分 2 分。 |